음압격리병상(클린특수병동)

시설유지·관리 용역 과업지시서

	경상북도포항의료원

음압격리병상 시설유지·관리용역 과업지시서

1. 용역명 : 음압격리병상 시설유지․관리 용역

2. 목적 및 필요성

음압격리병상 유지관리에 있어 질병관리본부에서 정한 시설기준에 근거한 시설관리 및 상시 가동태세 유지를 위하여 전문기술과 자격을 갖춘 기술자로 하여금 해당시설 및 장비를 완벽히 유지관리하기 위함임.

3. 유지․보수 용역대상

가. 시 설 명 : 경상북도포항의료원 음압격리병상

나. 위    치 : 경상북도 포항시 북구 용흥로 36 경상북도포항의료원 음압격리병상(클린특수병동)

다. 시설규모 : 음압병동 면적 302.37㎡(2인*1실 = 8BED)

라. 유지․관리 대상장비 및 시설 : 공조설비/자동제어시스템/전기설비/폐수설비 등

4. 과업의 범위

가. 음압격리병상의 효과적 관리를 위한 시설 및 장비의 정기/비상 점검

(운전상태 관리, 실간 차압 점검 및 조정, 필터 점검 등 시설 유지보수)

나. 훈증소독, 음압유지 관리, 공조 T.A.B, 시설 검증 및 보고서 제출

공조필터 교체 및 PAO 테스트, 기타 음압격리병상 유지관리 필요한 사항

다. 각종 부대설비의 예방점검 및 수리, 응급조치, 소모성 자재(부품) 교체

라. 시설보수 및 개선을 위한 견적 또는 제안서 제공

5. 용역업체 자격

가. 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 자격을 갖추고, 국가에서 인증 받은 음압시설(국가지정 입원치료병상시설, 생물안전3등급 연구시설)을 2년이상 유지보수 수행경력이 있는 업체로 아래와 같은 면허 및 자격증을 공고일 기준(최근3년이내)으로 보유하고 있는 업체

① 기계가스설비공사업 및 전기공사업 면허를 보유한 업체

② 한국엔지니어링 진흥협회에 엔지니어링 활동주체를 신고한 업체

③ 품질 및 환경 경영시스템(ISO9001/ISO14001)을 보유하고 있는 업체

④ 건축, 전기, 설비, 환경 및 공조냉동 분야의 산업기사 이상의 자격증 및

TAB전문기술자 자격을 보유한 업체

⑤ 최근 3년이내(공고일기준) 4천만원 이상의 계약금액으로 국가기관  또는 지            방자치단체 BL-3급 실험실 또는 국가지정격리병상 유지관리 용역으로 단일            계약 실적을 1건이상 제출할 수 있는 업체

6. 용역기간

가. 2023년 11월 1일 ~ 2024년 10월 31일까지

다만 유지보수의 연속성을 위해 계약기간 종료 후에는 “의료원”의 요청에 의해 새로운  계약체결 완료시까지 본 계약을 유지하며 계약내역 및 과업지시서 등도 본계약의 내용을 준수하되, 기술자 등의 인건비는 당해연도 노임대가에 본 계약의 낙찰률을 적용하여 지급한다.

7. 과업수행 체계

			용역수행업체
			↓
			음압격리병상
↓						↓
설비점검(실외)						음압병상점검(실내)
↓						↓
공조기 등 기계설비						중앙제어장치
↓						↓
폐수처리시설						장비 및 차압
			↓
			보고서 제출		⇨	경상북도포항의료원

○ 역할 및 책임

구 분	역 할 및 책 임
포항의료원 (이하 “갑”)	○ 보고서 검수 ○ 용역수행업체의 점검 사항 확인 ○ 유지보수 용역에 관계된 일정 조정 ○ 시설․운영상 문제점 발견 시 용역수행 업체에 수시점검 통보 ○ 기타 용역수행에 관련된 행정사항 지원
용역수행업체 (이하 “을”)	○ 정기점검(월1회) 및 비상점검 실시 ○ 시설 보수 및 유지와 관련된 일반소모품 교체 ○ 발주처 요청 시 관련 시설 및 장비에 대한 교육실시 ○ 공조기 필터 구입 및 교체 ○ 년1회 T.A.B 실시 ○ 훈증소독(1회/년) ○ 폐수처리 시설관리 ○ 해당 시설의 관할 부처에 관련된 행정 업무 지원 ○ 월 정기점검보고서, T.A.B 보고서, 시설검증용역보고서 제출 ○ 문제점 발견 시 원인조사 및 결과보고서 제출 ○ 시설검증용역 수행(밀폐구역완전성, 헤파필터유닛완전성시험, 자 동제어, 폐수처리시스템 등)

8. 유지관리 세부과업 지시

가. 일반사항

1) “을”은 음압병상 운영에 관계되는 설계도면(“갑” 소유)에 따라 모든 시스템의 기능을 최적의 상태로 유지 및 가동되게 하여야 한다.

2) “을”은 본격적인 과업수행 전 “갑”의 기존 시설의 설계서를 완전습득 후 현장 의 모든 설비 및 시설을 면밀히 점검 검토하고 본 시설의 안정적 유지관리에  필요한 제반 기술적인 문제 및 의견 사항 도출시 “갑”의 담당관과 충분히 협  의하고 필요할 경우 점검보고서를 제출토록 한다.

3) 정기점검 : “을”은 2인 이상이 월1회 정기 방문과 “갑”의 요청에 의한 비상점  검을 하면서, 기계설비 고유의 성능을 유지시키기 위하여 주기적인 유지·보수  활동을 통하여 고장을 사전 예방하고 장비성능을 유지하기 위하여 실시하는   정기점검으로 완료 후에는 그 결과보고서를 “갑”에게  제출하여야 한다.

4) 비상점검 : 공조장비의 고장 또는 기타설비의 이상 발생시, 수리 또는 원인규

명을 하기 위하여 “갑”이 “을”에게 요청(유선 또는 공문)하거나 “을”이 점검이   필요하다고 판단하여 실시하는 점검으로 완료 후에는 그 결과보고서를 “갑”에   게 제출하여야 한다.

5) 기술교육 : : ″을″은  각 부서 담당직원의 원활한 운영 및 관리를  위하여 기계

설비 전반에 관한 이론과 실습교육, 고장 시 응급조치, 교정방법 등을 ″갑″의

요청 시 교육을 실시한다.

6) ″을″은 본 과업을 수행하기 위하여 자격을 갖춘 전문 인력을 1인 이상 동참

시켜야 하며, 비상점검 및 정기점검 등 시설의 관리의 경우에는 항상 2인

이상이 점검토록 필요한 충분한 인력을 제공해야 한다.

7) 주요 점검 내용

구 분	과 업 수 행 개 요	점 검 주 기
정기점검	○ 실내 환경 종합점검 ○ 주기적인 교정 및 소모품(벨트, 필터 등) 교체 ○ 공조장비 및 기타 부대설비 점검 등	1회/월
수시점검	○ 장비고장, 점검 및 수리 필요시 ○ 기계, 전기적 응급조치 요령 교육 ○ 신규장비 도입 시 성능검사 및 기술자문	필요(요청)시 3회/년 이내
종합점검	○ 음압병실 훈증 소독 ○ 음압병실 공조설비 TAB 점검 및 조정 ○ 공조설비 자동제어 및 건축, 전기, 배관설비 점검 ○ 공조, 배기 필터 교체 ○ 실간 차압센서, 온습도센서 검교정 ○ 시설검증용역 실시 (밀폐구역완전성, 헤파필터유닛완전성 시험, 자동제어, 폐수처리시스템)	1회/년

※ 점검(정기․수시)결과는 ≪붙임≫ 서식을 참조하여 작성(양식변경가능)

나. 사업내용

1) 부품 및 기기교체

가) 유지 및 보수에 필요한 기본 소모성 부품은 “을”이 공급한다.

나) “을”은 본 유지보수 용역계약 수행 상 필요한 부품을 원칙적으로 확보하여

고장발생에 대비하여야 하고, 별도 구매하여야 하는 부품은 “갑”에게 미리

통보하여 사전확보 할 수 있도록 하며 구매지연으로 인한 가동 중단 사례      는 없어야 한다.

다) 필터 규격 및 설치수량

품 목	규 격	단 위	설치수량	총 소요량	비 고
PRE FILTER	594 × 594 × 25T (동등 또는 이상)	EA	2	24	1회/월
	594 × 287 × 25T (동등 또는 이상)	EA	2	24
MEDIUM FILTER	594 × 594 × 75T (동등 또는 이상)	EA	2	8	1회/분기
	594 × 287 × 75T (동등 또는 이상)	EA	2	8
HEPA FILTER (병실용)	610 × 610 × 90T(GEL)	EA	14	14	1회/년
	610 × 305 × 90T(GEL)	EA	13	13
	305 × 305 × 90T(GEL)	EA	37	37
VENT FILTER	0.2㎛, 50A (동등 또는 이상)	EA	1	1

라) 필터 교체 주기

품 목	용도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
프리필터	공조기용	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
미듐필터	공조기용		○			○			○			○
급기 헤파필터	병실용											○
배기 헤파필터	병실용											○

마) 필터 구입 조건

○ 필터 구입에 따른 물품 납품 및 교체, 폐기는 “을” 에서 일괄 처리 조건

○ 필터 납품 및 교체 시기는 의료원과 협의 후 시행한다.

○ 필터 교체 증빙자료 제출(사진)

○ HEPA FILTER는 년 1회 교체 후 완전성테스트 실시 및 증빙자료 제출

○ 폐기물 처리에 따른 관련서류 제출

(폐기물 처리 적법 업체 인허가 서류 및 폐기물처리 확인서)

바) 비상용 부품 미확보로 인한 가동중지 발생 시 전적으로 “을”이 책임진다.

사) “을”은 설비의 고장 또는 성능저하로 부품을 교체할 경우 교체내역(교체사유)

을 작성하여 “갑”에게 보고한다.

2) 점검일지 : “을”은 설비에 대한 정기/비상점검을 통한 관계 업무의 수행시 그

결과, 일자 및 기술자 성명을 일지에 기록하고 당일 담당직원의 확인을 받아야

하며, 점검일지 사본을 담당직원에게 제출하여야 한다.

3) 기계설비 수리

가) 원활한 음압병상운영을 위하여 “을”은 “갑”의 긴급 요청 시 12시간 이내에

현장에 도착하여 수리에 착수하여야 한다.

나) 반입수리 또는 현장수리의 기간은 3일 이하를 원칙으로 하되 부득이한 사정

으로 수리기간이 지연될 때는 그 사유를 서면으로 검토 받아 연장할 수 있다.

단, 이 경우 “갑”에게 미리 알려 음압병상의 운영에 차질이 없도록 하여야

한다.

다) 정기점검, 수시점검 및 종합점검 시 발생되는 제반사고(기기파손, 전기사고,

가스사고, 화재 및 기타 안전사고)의 모든 책임은 “을”의 민․형사상 책임으로 하여 손해배상 조치한다.

4) 가동률 향상 : 각 기계설비는 항상 최상의 상태에서 정상 가동될 수 있도록

하여야 하며, “을”은 예측하지 못한 부품의 파손, 장비의 반출수리 등으로 장

기간 가동 중지가 예상될 때 대체기기의 투입 등 제반조치를 취하여 가동률

향상에 최선을 다하여야 한다.

5) 기계설비의 성능검사

가) “을”은 장비의 이관, 신규설치 등으로 유지관리 대상 장비로 편성 예정인

장비에 대하여 “갑”의 요구가 있을 경우에는 기기의 성능검사를 실시하고

성적서를 제출하여야 한다.

나) 기계설비의 고장이나 노후로 인하여 수리 및 정상관리가 어려운 장비에 대

하여 불용판정을 위한 “갑”의 요구가 있을 때는 점검 또는 시험성적서를 제출하여야 한다.

6) TAB 및 누기테스트 : “을”은 체계적인 절차에 따라 TAB 및 누기테스트를 실시하며, 장비 및 자동제어 장치의 동작 및 성능에 대한 점검을 수행하여야 한다.

7) 훈증 및 클리닝, 시설설비검증

가) 훈증 : 1회/년

나) 시설설비검증 : 1회/년

8) 기 타

가) “을”은 본 과업과 관련하여 사후평가(질병관리본부 주관 실시)를 받을 경우

음압 시설 점검 및 보수와 서류작성에 적극 협조하여야 한다.

나) “을”은 본 과업과 관련하여 취득한 정보나 데이터 등 제반사항을 계약 종료

후에도 이용하거나 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

다) “을”은 “갑”의 사전 서면동의 없이 본 과업에 따른 권리․의무를 타인에게

양도 할 수 없다.

라) “을”은 계약체결 후 10일 이내에 유지관리 용역 수행계획서를 “갑”에게 제

출하여야 한다.(공정표 포함)

마) 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항은 일반 용역계약 특수조건 및 일반

조건에 준한다. 다만 누락된 사항이 있을 경우 상호 협의하여 처리한다.

다. 과업관리

1) 추진일정

가) 정기 점검

(1) 인원 : 2인 (중급기술자 1인 , 초급기술자 1인)

(2) 시기 : 월1회

※ 정기점검 일정의 변경 시 “을”은 “갑”에게 사전 통보하여야 한다.

나) 수시 점검

(1) 인원 : 2인 이상(초급기술자)

(2) 시기 : 3회/년 이내

• “을”이 점검이 필요하다고 판단 시

• “갑”의 요청시

- 긴급사항: 요청 받은 후 12시간 이내에 현장 도착 보수작업 실시

- 일반사항: 요청 받은 후 24시간 이내에 현장 도착 보수작업 실시

2) 긴급 및 일반사항에 대한 조치

구분	내용	비고
긴급 사항	․ 정전으로 시설의 가동 중단으로 인한 재가동 불능 ․ 공조기의 가동 중단 및 알람발생 ․ 차압의 이상 발생 ․ 장비의 이상으로 음압병상 운영의 불가능 ․ 안전사고(전기, 화재등)발생시 ․ 각종설비의 가동중단으로 음압병상 환경 문제 발생	12시간 내 보수실시
일반 사항	․ 신규장비 도입시 기술자문 및 성능검사 ․ 자동제어 알람발생시 폐수, 차압 ․ 긴급을 요하지 않는 기타 사항 ․ 그 외 “갑”의 요청사항	24시간 내 보수실시

3) 점검 및 유지ㆍ보수 항목

가) 정기점검 항목 : 붙임 참조

4) 훈증소독 및 cleaning

가) 훈증소독 : 음압격리병상 1회(사전 발주처 협의 일자에 시행)

나) 과산화수소(H2O2)계열

* 기준량을 사용하여야 하며, 수행보고서를 첨부하여야 한다.

5) 소모품 및 필터교체

6) 폐기물 처리 : 오염된 폐필터 소독 및 처리

7) 폐수처리 : 기존 오수멸균탱크를 자연 방류하되 멸균상태 관리 유지

8) 요구사항

가) “을”은 정기점검 및 수시점검 결과 및 사진대지를 작성하여 점검 익월 10일

이내 “갑”에게 제출하여야 한다.

나) 설비의 설치 및 교체시 “을”은 시험성적서와 교체 발생사유를 명기하여 “갑”에게 제출해야 한다.

9. 대금지불 방법

가. 유지ㆍ보수 비용의 청구는 매월 서면으로 제출하여야 하고 제출서류는 수행사업        의 세부 내역이 포함되어야 한다.

나. 산정기간은 매월 초일에서 말일까지로 하며 “을”은 청구에 필요한 관련 서류를         갖추어 익월 10일 이전에 청구한다.

다. “갑”의 긴급요청(12시간이내 현장도착)이나 일반요청(24시간 이내 현장도착) 시 “을”은 최대 24시간 이내에 현장에 도착 착수하여야 하며, 현장에 지연도착, 착수가 늦어질 경우 2회 이하는 경고, 3회 이상의 경우 계약을 해지 할 수 있다. 다만, “을”이 현장에 지연 도착, 착수가 늦어질 경우 정산 시 감액 후 지급하며 수리요청은 특별한 사유가 없는 한 근무 시간 내에 하는 것을 원칙으로 하고, 법정공휴일은 착수시간에서 제외한다. 또한, 천재지변 등 기타 불가항력적인 사유로 보수정비가 불가능할 경우 “갑”은 “을”에게 그 책임을 요구하지 않는다.

라. 공사 및 불가피한 사유로 인한 가동중지 시 그 기간동안 유지보수비용을 지불하지 않는다.

10. 감독 및 안전

1) “을”은 본 계약의 목적을 성실히 존중ㆍ수행하여야 하고 “갑”은 “을”이 본 사업을 적절하게 이행하는지 여부를 감독하며 “을”은 특별한 사유가 없는 한 “갑”의 지시에 따라야 한다.

2) 정기점검, 수시점검, 종합점검 등의 목적으로 “을”은 음압병상 출입시 부주의 또는 감독관 미 입회 등으로 인하여 발생한 제반사고(감염병감염, 설비파손, 전기 및 가스사고, 화재 등)에 대하여는 “을”이 민ㆍ형사상 책임을 져야 한다.

11. 기 타

1) 본 과업지시서에 규정하지 않은 유지보수와 관련된 제반 문제점에 대하여는 성실과 신의를 바탕으로 사안별 쌍방협의, 사회통념에 따라 적법하게 합의 하여 처리한다.

<붙임 1> 정기점검 대상 장비․시설 유지보수내용
대상 장비․시설	수 량	내 용	비 고
음압병상	1	온도, 습도, 차압, 밀폐, 각종소모품 등
공조기 (AHU)	1	송풍량, Heater, Humidifier, Fan & Motor, Control panel, Display, 각종소모품 등
배기휀	16	Fan & Motor, Control(연동), 각종 소모품등
자동제어 판넬	1	Main판넬, 각종센서, Display 연동 등 (항온항습, 음압, 급/배기 등)
기타설비	1	각종 부대장비, 배관, GAS, 동력 Panel (차압계, Damper, 급/배수장치, 폐수탱크, Pass box 등), 각종소모품 등

<붙임 2>

유지보수 점검일지

결재	점검자	확인자

점 검 구 분
수리요청일시	20 년 월 일 :
현장도착일시	20 년 월 일 :
점검완료일시	20 년 월 일 :

1.접수내용 :

2.점검내용

점검 시스템명	점검 ․ 수리내역
점검자 : 확인자 :

※ 위 점검일지는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 3>

감독관	음압병상 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
실간차압 양호한가?
HEPA FILTER 다풍량/풍량/풍속 양호한가?
릴리프 댐퍼 이상 없는가?
차압계 이상 없는가?
조도 양호한가?
밀봉부 기밀상태 이상 없는가?
INTERLOCK 이상 없는가?
급수/온수 양호한가?
약품혼합상태 양호한가?
가스누출경보기 이상 없는가?
점검시간		: ~ :
점 검 자
특기사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 4>

감독관	AHU(공조기) 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
Pre filter 점검
Medium filter 점검
Bearing Grease 주유
MD 작동상태 확인
MVD 작동상태 확인
Blower 소음 및 진동 Check
Motor 소음 및 진동 Check
V-belt 점검
기밀 유지 상태
Motor 절연저항 측정
Motor 정격전류 측정
내ㆍ외부 Cleaning
차압계 검ㆍ교정
가습기 작동상태 Check
Heater 작동상태 Check
제습기 작동상태 Check
공조기 주위배관 Check
자동제어 연동
Inverter 점검
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 5>

감독관	배기유닛 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
HEPA Filter 점검 (다풍량, AI)
HEPA Filter 차압점검
Bearing Grease 주유
MVD 작동상태 확인
Blower 소음 및 진동 Check
Motor 소음 및 진동 Check
V-belt 점검
기밀 유지 상태
Motor 절연저항 측정
Motor 정격전류 측정
내ㆍ외부 Cleaning
자동제어 연동
Inverter 점검
정전시 운전
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 6>

감독관	음압병상 내부 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
HEPA filter 점검(다풍량, AI)
HEPA filter 풍량ㆍ풍속 Check
실간 차압 Check ㆍ조정
밀폐상태 점검
차압계 정상여부 검증
조도측정
Silicon 밀봉부 기밀상태 Check
Interlock 작동상태 Check
급수ㆍ온수 작동 및 누설상태 Check
약품혼합 여부 Check
가스누출경보기 작동상태 Check
콘센트 전원
급ㆍ배수 상태
Auto door 작동상태
자동제어 연동(program, monitor 점검)
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 7>

감독관	공조기계실 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
각 제어반 제어장치 운전상태 Check
제어반 Control 소자 동작상태 Check
설비 접지 상태 Check
각 표시등 이상유무 Check
UPS 작동상태 Check
설비 절연저항, 전류 Check
각종 안전장치 동작상태 Check
급수필터 여과상태 Check
배관설비 유지관리(물, 가스)
밸브기기류 작동상태 Check
전기순간 온수기 점검
냉동기 작동상태 Check
폐수 처리시설 유지관리
폐수 약품처리 유지관리
폐수탱크 수위레벨 점검
약액탱크 정상작동 점검
자동제어 연동
항온항습 가습기 점검(석회 제거 등)
흡기구 덕트 이물질 및 방충망 점검
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 8>

감독관	UPS 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
1차 전원의 정상 공급 확인
출력전압의 정격 공급 여부
Battery 전압의 균등 발생 여부 점검
출력 부하 용량의 정격 Check
공기 필터의 청결상태 확인 및 교체
각종 Lamp 작동상태 Check 및 교환
내부 배선의 열화 발생 여부
Battery 단자의 부식 발생 여부 및 소재
내부 Fan 이상소음 발생 점검 및 교체
Battery 변형 및 액 누설 여부 점검
상시 전원 차단후 비상 전원 투입 시험
Panel 내 각종 단자의 재조임
Panel 내부 이물 점검
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 9>

감독관	전기판넬 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
정격 전압 공급 측정(220V)
정격 전압 공급 측정(380V)
NFB 및 Cable 발열등의 이상 유무
정격 NFB의 사용 여부 점검
각종 지시계의 정상 작동 점검 및 교정
단자 조임 터미널의 발열 변색 점검
접촉 불량 단자의 재조임 실시
절연판의 발열 변색 여부
Panel 표시등의 정상적 점등 여부
부하측과의 연결 배선 상태 확인
내부 냉각 Fan의 정상 동작 확인
명판의 훼손 점검 및 표기
Panel 내부 점검용 FL의 정상 점등 점검
Panel 내부 점검
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 10>

감독관	자동제어용 Control Panel 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
Sensor 전원 공급용 Power supply 정전압 점검
각종 controler의 정상 동작 점검
Inverter 동작 상태 확인 및 신호에 따른 가변조절 상태 확인 점검
Inverter 외부 유출단자 재조임
각종 경보 Lamp의 점등상태 점검
Inverter 내부 냉각 Fan 동작 상태점검 및 내부 청소 실시
제어 Reply 동작 상태 및 소켓 접속점검
조립식 단자내 접속 불량 점검 및 단자 재조임
24V 전원공급용 TR 열화 변색 점검
각 CR의 접점상태 및 코아 떨림 점검
Timer 작동상태 Check
DDC랙 정상 동작 확인 및 이물 점검
Panel 내부 점검용 FL의 정상 점등 확인
Panel 내부 냉각용 Fan 동작 확인 점검
자동제어 Program test
Program interlock
현장 제어반 확인
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 11>

감독관	MCC & Inverter Panel 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
AHU 급기 Blower
EFU-1 상시 Blower
EFU-1 예비 Blower
EFU-1 Blower 비상시 운전
EFU-2 상시 Blower
EFU-2 예비 Blower
EFU-2 Blower 비상시 운전
비상시 Stand by 전환 상태
By-pass 전환 상태
M/G, Switch 류의 이상유무
누전여부
내부 청소 상태
자동제어 연동
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 12>

감독관	통신설비 점검표 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
인터폰 동작상태
인터폰 전원장치
인터폰 주장치함 소재
LAN, HUB 동작 상태 점검
각 Port 별 콘넥터 점검
각 Port 별 통신 상태
CCTV 작동상태
출입통제시스템 상태
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 13>

감독관	HVAC system 및 Room 실내측정 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
소음측정
조도측정
온도측정
습도측정
차압측정
환기횟수시험
Room HEPA Filter 완전성 시험
배기 HEPA Filter 완전성 시험
Room 완전성 시험
문 상호 열림 방지장치 시험
퉁신 시스템 시험
폐수처리 장치확인
역류방지 장치확인
출입제한 장치확인
배기덕트 누기시험
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 14>

감독관	폐 수 설 비 점검일자 : 20 년 월 일				점검자	확인자
점검항목			점검결과	이상내용
폐기액 탱크 수위감지기 작동여부
폐기액 탱크 누수 여부
온도 Controller 정상동작
펌프 소음 및 진동여부
펌프 공급압력 및 압력계작동 여부
각종 표시램프 점등 상태
압축공기 공급 및 자동밸브 작동여부
각 배관의 누수 및 노후 여부
센스류 작동 및 전원 공급상태 확인
자동제어 연동 여부
폐수탱크 방류수 병균 여부
점검시간		: ~ :
점 검 자
※ 기타 특이사항

※ 위 점검표는 상호 협의에 의하여 변경할 수 있음

<붙임 15>

수 시 점 검 일 지

시 설 명				MODEL
기기 및 설비				제 조 번 호
장 애 일 시				접 수 일 시
조 치 일 시				착 수 일 시
점검 일자	고 장 내 용		조 치 내 용 및 결 과			점 검 자 확 인 자
비고

<붙임 16>

TAB (Testing, Adjusting, Balancing)

○ 점검 및 세부사항

- T.A.B는 체계적인 절차에 따라야 하며, 모든 행위에 대해 작업전 계획을 수립

- 설계와 부합되도록 설치되어 있는지에 대한 상태확인

- 설계사양에 맞게 되어 있는지에 대한 시스템의 유량 및 풍량측정

- 공기분배의 밸런스

- 소음 측정

- 온습도 측정

- 실간 차압 측정 및 조정

- 실간 밀폐성 검사

- 물 분배의 밸런스

- 덕트 누기 시험 및 보완

- 설계치를 공급할 수 있는 시스템의 조정

- 전기 계측

- 모든 장비와 자동제어 장치의 동작 및 성능에 대한 확인

- 점검결과에 대한 기록 및 별도 보고서 작성

<붙임 17>

시험장비	시험․검사항목	비고
○음압격리병상	- 일반 사항 확인 1) 설치상태 확인 전 사전 점검 2) 설치상태 확인 3) 운전상태 확인 전 사전점검 항목 확인 4) 레이아웃 확인 - 음압실 설계 및 물리적 요구사항 확인 1) 밀폐구역 완전성 시험 2) 문 동시 열림 방지장치(인터락) 시험 3) 도어 및 창의 기밀성능 4) 마감재 확인 5) 내부 시공 확인 6) 안전 및 보안장치 확인 7) 소음 확인 8) 조도 확인 9) 온도 확인 10) 습도 확인 11) 패스박스 - 지원 설비 요구사항 확인 1) 급수(급탕) 라인 확인 2) 배수 라인 확인 3) 역류방지장치 4) 전기 확인 5) 가스 공급 장치 확인 - 공기조화 및 배기시스템 확인 1) 환기횟수확인 2) 기류흐름도확인 3) 공기조화시스템 레이아웃확인 4) 급배기연동확인 5) 차압확인 6) 병실 헤파필터 완전성 시험 7) 비상경보장치시험 8) 배기덕트누기시험 - 그 외의 부대시설 점검 확인(폐기물처리시스템등)	생물안전3등급 연구시설 검증기술서 -대상Room- 국가지정입원 치료격리병상 운영관리지침